## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Proširenje javne rasvjete
Evidencijski broj nabave: 29/23
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Zasjecanje postojećeg asfalta/betona za širinu iskopa kanala i temelja. | m' | 62 |  | 0
2. | Iskop kabelskog kanala dimenzija 0,40*0,60 m bez obzira na kategoriju zemljišta. Materijal iz iskopa deponirati radi kasnijeg zatrpavanja kanala. | m' | 53 |  | 0
3. | Dobava, doprema, ugradnja i nabijanje pijeska gradacije 0-4 mm u kanal u sloju 2-10 cm. | m' | 53 |  | 0
4. | PHD cijev na prekopu O110. | m' | 16 |  | 0
5. | Zatrpavanje kabelskog kanala u slojevima materijalom iz iskopa sa strojnim nabijanjem u slojevima. Ukoliko je iskopani materijal loše kvalitete za zatrpavanje je potrebno koristiti jalovinu. | m' | 53 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja tamponskog sloja. | m' | 53 |  | 0
7. | Dobava, doprema i ugradnja betona u dva sloja, skidanje betonskog sloja prije izrade asfalta. | m' | 31 |  | 0
8. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponij te kompletno čišćenje gradilišta. | m' | 53 |  | 0
9. | Dobava, doprema i ugradnja asfalta debljine sloja 5 cm s obradom spojeva bitumenskom elmulzijom. | m' | 31 |  | 0
10. | Izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete: iskop temelja dimenzija 0,80x0,80x0,80 m, bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz iskopanog materijala na deponij. Dobava, doprema i ugradnja betona C 20/25 (MB 25) u zašalovani okvir temelja. | kom | 5 |  | 0
11. | Geodetesko snimanje trase kabela i cijevi te izrada dokumentacije - elaborata katastra vodova. Snimanje koordinata temelja stupova u sve tri ravnine (x, y, z). Obračun po dužini trase. | m' | 150 |  | 0
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | DOBAVA OPREME I ELEKTROMNOTERSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i ugradnja usadnog stupa javne rasvjete, izrađenog iz čeličnih bezšavnih cijevi s debljinom stjenke od min. 3 mm, toplo cinčani, segmentni, za zonu vjetra 3, vrh fi 60 mm, visina stupa 5+0,5 m. Dopunski premaz bitumenom dio u temelju i 0,5 m iznad temelja. Postavljanje stupa u pripremljeni otvor u temelju te poravnanje istog i dovođenje u vertikalu. Učvršćenje stupa finim pijeskom gradacije 0-4 mm nabijenog vodom do visine -4 cm od vrha temelja. Izrada betonske kape iznad otvora za stup koja je izdignuta min. 2 cm od temelja i zaglađena laganim padom do ruba temelja. | kom | 9 |  | 0
2. | Dobava, doprema i ugradnja usadnog stupa javne rasvjete, izrađenog iz čeličnih bezšavnih cijevi s debljinom stjenke od min. 3 mm, toplo cinčani, segmentni, za zonu vjetra 3, vrh fi 60 mm, visina stupa 6+0,5 m. Dopunski premaz bitumenom dio u temelju i 0,5 m iznad temelja. Postavljanje stupa u pripremljeni otvor u temelju te poravnanje istog i dovođenje u vertikalu. Učvršćenje stupa finim pijeskom gradacije 0-4 mm nabijenog vodom do visine -4 cm od vrha temelja. Izrada betonske kape iznad otvora za stup koja je izdignuta min. 2 cm od temelja i zaglađena laganim padom do ruba temelja. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, doprema i ugradnja kabelske spojnice u kompletu s 4 kom. gnječnih tuljaka za Al 25, za popravak oštećenja kabela JR odnosno za izradu produžetka do stupne razdjelnice. Za izvedbu koristiti toplo skupljajući postupak. | kom | 5 |  | 0
4. | Dobava, doprema i ugradnja stupne razdjelnice za spoj do 3 kabela NAYY 4x25 mm² vijčanim spojem u stezaljki, komplet s topivim osiguračem 6A, s poklopcem za zaštitu od napona dodira dijelova pod naponom, min. IP54 ili jednakovrijedno. Za nulovanje stupa koristiti vodič P/F-Y 10 sa stopicom i tuljkom. | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava, doprema i izrada kabelskih završetaka na kabelima u stupu javne rasvjete te spajanje na stupnu razdjelnicu. Za izvedbu koristiti toplo skupljajući postupak. | kom | 20 |  | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja kabela za spoj svjetiljke sa stupnom razdjelnicom, tip NYY (PP00) 3x1,5 mm². Spajanje na stupnu razdjelnicu i svjetiljku. | m' | 52 |  | 0
7. | Pocinčana traka. | m' | 185 |  | 0
8. | Dobava, doprema i montaža na stup JR cestovne svjetiljke u LED tehnologiji. | kom | 10 |  | 0
9. | Dobava, doprema i polaganje kabela NAYY 4x25 mm² predviđenog za podzemno polaganje u zemljani rov. | m' | 335 |  | 0
10. | Dobava, doprema i ugradnja SKS kabela za javnu rasvjetu tipa X00A 2x16 mm². Dužina kabela povećana je 20% zbog provjesa kabela. U stavku uključena obujmica za stup s dvije kuke, 2 kom. zatezne stezaljke SKS za kućni priključak (4x16 mm). | m' | 25 |  | 0
11. | Dobava i polaganje PVC upozoravajuće trake u prethodno pripremljen zemljani rov. | m' | 220 |  | 0
12. | Uvlačenje i spajanje kabela kroz postojeći stup javne rasvjete, do razdjelnice stupa. | kpl | 3 |  | 0
13. | Konzola vrnjak skraćena i Feral BUD, polikarbonatno opal sjenilo, ožičeno, bez rasvjete, MS ukrasne matice OK 19 i sidreni vijci M12. Aluminijsko sjenilo u gornjem dijelu ferala se ne isporučuje zbog promjene vrste osvjetljenja. | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja svjetiljke uz korištenje kemijskih sidara. | kom | 2 |  | 0
II. | DOBAVA OPREME I ELEKTROMNOTERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DOBAVA OPREME I ELEKTROMNOTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)