## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Radovi na modernizaciji javne rasvjete LED tehnologijom
Evidencijski broj nabave: 40/23
NAPOMENA: Stavke 2. - 10. ovog Troškovnika moraju biti sukladne uvjetima propisanima Tehničkom specifikacijom ponuđene robe koja se stavlja ponuditeljima na raspolaganje kao Prilog 3. Poziva na dostavu ponuda, KLASA: 024-01/23-01/107, URBROJ: 2170-30-23-3.
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Demontaža postojeće svjetiljke sa spojim priborom, neovisno o visini montaže. Odvoz i zbrinjavanje demontirane svjetiljke na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove potrebnog rada, materijala, pomoćnih sredstava, transporta te propisnog zbrinjavanja otpada, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet demontirane i propisno zbrinute svjetiljke. | kom | 109 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S1, ukupne snage sistema do maksimalno 31 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 40 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S2, ukupne snage sistema do maksimalno 48 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 37 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S3, ukupne snage sistema do maksimalno 62 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 5 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S4, ukupne snage sistema do maksimalno 96 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S5, ukupne snage sistema do maksimalno 65 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 11 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu tipa S6, ukupne snage sistema do maksimalno 77 W. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene svjetiljke dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 6 |  | 0
8. | Dobava i montaža eksternog Zhaga kontrolera za upravljanje rasvjetom. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljenog i montiranog Zhaga kontrolera dovedenog u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 109 |  | 0
9. | Dobava i instalacija sustava za upravljanje rasvjetom. Sustav omogućuje najmanje upravljanje režimima rada svjetiljke, programiranje snage i vremena rada, nadzor potrošnje el. energije, slanje upozorenja o kvarovima i nepravilnostima u radu, te prikaz pozicije svih svjetiljki na digitalnoj karti. Za korištenje sustava potrebno je osigurati aplikaciju za kontrolu i upravljanje svjetiljkama. Stavka uključuje programiranje i puštanje u pogon sustava te ospososbljavanje zaposlenika Naručitelja za korištenje istog. Osim navedenog, ponuditelj je obvezan snositi sve troškove sljedećih stavki u trajanju od najmanje 5 godina od datuma ugradnje i početka korištenja sustava, bez dodatne naknade: - licenca za sav softver potreban za redovno korištenje sustava, te sva ažuriranja i nadogradnje softvera - podatkovni promet svih kontrolera - prostor na Cloud-u - korisnička podrška. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove dobave, transporta, rada, materijala, usluga i pomoćnih sredstava, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
10. | Demontaža postojeće razdjelnice, uključujući sva potrebna odspajanja svih postojećih instalacija, te dobava, montaža i spajanje nove razdjelnice i automatskih prekidača. Stavka obuhvaća radove na instalacijama javne rasvjete i dekorativne blagdanske rasvjete. Postojeću razdjelnicu po demontaži odvesti i zbrinuti na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove potrebnog rada, materijala, pomoćnih sredstava, transporta te propisnog zbrinjavanja otpada, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu dobavljene, montirane i spojene razdjelnice dovedene u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti. | kom | 106 |  | 0
11. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG7OR 5 x 1,5 mm2 od razdjelnice u stupu do svjetiljke, spajanje kabela na razdjelnicu s jedne strane i na svjetiljku s druge strane. Dužna kabela od 6 do 9 m, ovisno o visini stupa. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove potrebnog rada, materijala, pomoćnih sredstava i transporta, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu uredno dobavljenog, položenog i spojenog kabela. | kom | 109 |  | 0
12. | Ispitivanje novo instaliranih električnih instalacija sustava javne rasvjete po dovršetku radova. Ispitavanja izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi te dovršetku izraditi zapisnik. Potrebno je provesti sljedeća ispitivanja: - otpor uzemljenja - otpor petlje kvara za svaki strujni krug u kojem su izmjenjena rasvjetna tijela - otpor izolacije - svjetlotehnička mjerenja rasvijetljenosti na prometnoj površini prema važećoj normi HRN EN 13201-4 ili jednakovrijedno. Ponuditelj je dužan osigurati vršenje privremene regulacije prometa za vrijeme obavljanja svjetlotehničkih mjerenja za sve karakteristične segmente ceste za koje je izrađen svjetlotehnički proračun. U jediničnu cijenu stavke uključiti troškove potrebnog rada, prometne regulacije, materijala, pomoćnih sredstava i transporta, kao i sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komplet realiziranoj stavki. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)